Физико-технические характеристики масел для холодильных машин

| Показатель | ХА 30 | ХФ 12-16 | ХФ 22-24 | ХФ 22с-16 | ХС 25* | ХС 40 | ХС 50* | ХСН 40* | ХМ 35 | ХМ 50* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип масла | М | М | МЗ | СЭ | СУ | СУ | СУ | СУ | М | М |
| Вязкость кинематическая сСт (мм2/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 400 С | 45 | 26 | 40 | 23-25 | - | 60 | - | - | 51..56 | - |
| при 500 С | 28..32 | 17..19 | 24..28 | 16..19 | 27 | 37..42 | 55 | 41 | 32..37 | 50 |
| при 1000 С | 6,4 | 4,6 | 7 | 5,3 | 6,5 | 10 | 12 | 8,2 | 6,5 | 8,0 |
| Температура застывания, 0 С | -38 | -40 | -55 | -58 | -50 | -48 | -48 | -50 | -35 | -25 |
| Температура текучести, 0 С | -35 | -35 | -38 | -52 | -44 | -42 | -44 | -38 | -42 | -22 |
| Температура помутнения (хлопьеобразования), 0 С | - | -32 | -55 | -70 | - | -55 | - | - | -45 | -25 |
| Температура вспышки, 0 С | 185 | 160 | 125 | 225 | 225 | 240 | 200 | 225 | 180 | 170 |
| Плотность при 200 С, г/см2 | 0,879 | 0.874 | 0.883 | 0.994 | 0,845 | 0.845 | 0,850 | 0,885 | 0.910 | 0,92 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0,07 | 0.03 | 0.05 | 0.35 | 0,013 | 0.01 | 0,015 | 0,018 | 0.03 | 0,03 |
| Массовая доля свободной серы, % | 0,3 | 0.2 | 0.15 | 0.01 | Отс. | Отс. | Отс. | Отс. | 0.3 | 0,15 |
| Массовая доля смол, % | 0,54 | 0.22 | 1.06 | Отс. | 0,04 | 0.05 | 0,06 | 0,8 | 0.3 | 0,7 |
| Анилиновая точка, 0 С | - | 105 | 81 | - | 120 | 120 | 125 | - | 75 | 85 |
| Цвет марки NPA (ЦНТ для отечественных масел) | 4 | 2 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1.5 | 1,5 |
| Коэффициент рефракции при 200 С | 1,510 | - | - | 1,4540 | 1,468 | 1,470 | 1,475 | 1,506 | 1,500 | 1,51 |
| Поверхностное натяжение при 500 С, 10-3 Н/м | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 |
| Противоизносные качества | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Стабильность с холодильным агентом | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |

| Показатель | ФМ 5,6АП | ПФГОС-4 | ПМТС-5 | 132-234 | Shell Clavus 33 | Shell Clavus 37 | Shell Clavus 46 | Shell Clavus 68 | Shell Clavus 929 | Shell Oil 22-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип масла | СК | СК | СК | СК | Shell, (ФРГ) | Shell, (ФРГ) | Shell, Англия | Shell, Англия | Shell, Англия | Shell, Англия |
| Вязкость кинематическая сСт (мм2/с) |  |  |  |  | M | M | M | М | МС | МС |
| при 400 С | 15..19 | 61..68 | 41..50 | 35..40 | - | - | 46 | 68 |  | 40 |
| при 500 С | 12..16 | 35..55 | 30..45 | 30..32 | 38 | 47 | 28 | 35 | 29 | 24 |
| при 1000 С | 5 | 11.5 | 13 | 6-8 | 7 | 7,5 | 5.8 | 7.2 | 6 | 6.5 |
| Температура застывания, 0 С | -110 | -60 | -128 | -90 | -34 | -29 | -39 | -36 | -44 | -36 |
| Температура текучести, 0 С | -32 | Ниже-90 | Ниже-100 | - | -26 | -22 | -36 | -32 | -40 | -27 |
| Температура помутнения (хлопьеобразования), 0 С | - | - | - | - | -44 | - | -50 | -50 | - | -60 |
| Температура вспышки, 0 С | 247 | 210 | 210 | 200 | 180 | 190 | 195 | 205 | 204 | 180 |
| Плотность при 200 С, г/см2 | 0.970 | 1.05 | 1.02 | 0.985 | 0,9 | 0,92 | 0.891 | 0.893 | 0.897 | 0.877 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | Отс. | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0,03 | 0,05 | 0.04 | 0.04 | 0.017 | 0.04 |
| Массовая доля сввободной серы, % | Отсутст. | Отсутст. | Отсутст. | Отсутст. | - | - | - | - | 0,53 | Отсут. |
| Массовая доля смол, % | Отсутст. | Отсутст. | Отсутст. | Отсутст. | - | - | - | - | - | 0.03 |
| Анилиновая точка, 0 С | - | - | - | - | 90 | 80 | - | - | 92 | 76 |
| Цвет марки NPA (ЦНТ для отечественных масел) | Бесцвет. | Светлое | Светлое | Бесцвет. | 1,49 | - | 1.5 | 2.0 | 0,5 | 1 |
| Коэффициент рефракции при 200 С | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.48 |
| Поверхностное натяжение при 500 С, 10-3 Н/м | 16 | 25 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| Противоизносные качества | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Стабильность с холодильным агентом | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |

| Показатель | Suniso 3GS | Suniso 4GS | Suniso 5GS | KMH | KES | Zephon 150 | Fluisil 555K | Capella | Capella С | Capella D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |
| Страна, фирма | Sun Oil, США | Sun Oil, США | Sun Oil, США | Fush Герман | Fush Герман | Dupont, США | Bauer, Герман. | Texaso, США | Texaso, США | Texaso, США |
| Тип масла | М | М | М | СУ | СУ | М+СА | СК | М | M | M |
| Вязкость кинематическая сСт (мм2/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 400 С | 30 | 55 | 100 | 45 | 75 | 40 | 72 | 48 |  |  |
| при 500 С | 21 | 30 | 54 | 24 | 55 | 22 | 53 | 28-32 | 21 | 32 |
| при 1000 С | 6 | 7.8 | 8.1 | 4.7 | 13 | 4.2 | 11 | 6.5 |  |  |
| Температура застывания, 0 С | -32 | -32 | -34 | -40 | -30 | -48 | -85 | -34 | -40 | -34 |
| Температура текучести, 0 С | -30 | -28 | -30 | -30 | -27 | -45 | -78 | -30 | -35 | -30 |
| Температура помутнения (хлопьеобразования), 0 С | -55 | -48 | -45 | -50 | -40 | -76 | - | -40 | - | - |
| Температура вспышки, 0 С | 172 | 181 | 196 | 182 | 190 | 177 | >160 | 180 | 170 | 180 |
| Плотность при 200 С, г/см2 | 0.915 | 0.921 | 0.928 | 0.888 | 0.918 | 0.872 | 1.01 | 0.91 | 0,9 | 0,91 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0.02 | 0.028 | 0.006 | Отсут. | Отсут. | 0.01 | Отсут. | 0.03 | 0,03 | 0,03 |
| Массовая доля свободной серы, % | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | - | Отсутствует | Отсутствует | 003 | - | - |
| Массовая доля смол, % | 0.3 | 0.5 | 0.9 | - | - | - | Отсут. | - | - | - |
| Анилиновая точка, 0 С | 90 | 90 | 85 | - | - | 52 | - | 70 | 85 | 80 |
| Цвет марки NPA (ЦНТ для отечественных масел) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - |  | 1 | Белое (бесцвет) | 1.5 | 1,5 | 1.5 |
| Коэффициент рефракции при 200 С | - | - | - | 1.508 | 1.493 | - | - | 1.5 | - | 1,5 |
| Поверхностное натяжение при 500 С, 10-3 Н/м | 25 | - | - | 28 | - | - | - | 26 | 25 | 26 |
| Противоизносные качества | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Стабильность с холодильным агентом | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |

| Показатель | Zerice S46 | Zerice S68 | Zerice S100 | Zerice R44 (Essa) | Gardoil Arctic 226 | Gardoil Arctic 230 | Gardoil Arctic 300 | Lufrigol XK-57 | Chevron Synthetic Refrigeration Fluid 32 | Chevron Synthetic Refrigeration Fluid 46 | Bitzer B 5.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна, фирма | Esso, США | Esso, США | Esso, США | Gulf США | Molil Oil Fransez | Molil Oil Fransez | Molil Oil (США) | Герман. |  |  | Герман. |
| Тип масла | M | M | M | M | СУ | СУ | М | СА | R 134а (12, 22) | R 134а (12, 22) | R 12, 22, 502, 13B1 |
| Вязкость кинематическая сСт (мм2/с) |  |  |  |  |  |  |  |  | СЭ | СЭ |  |
| при 400 С | 48 | 68 | 100 |  | 65 | 180 |  | 52-63 | 33,7 | 46,0 | 39 |
| при 500 С | 30..32 | 35..38 | 55 | 32 | 45 | 105 | 35 |  |  |  | 22,7 |
| при 1000 С | 6.5 | 7.4 | 7.7 | 6,5 | 10.1 | 22.1 | 6,6 |  | 5,9 | 7,1 |  |
| Температура застывания, 0 С | -33 | -33 | -33 | -35 | -55 | -45 | -34 |  |  |  |  |
| Температура текучести, 0 С | - |  | - | -32 | - | - | -32 | -30 | -46 | -48 | -40 |
| Температура помутнения (хлопьеобразования), 0 С | -65 | -30 | -65 | - | -54 | - | - | -40 |  |  | -58 |
| Температура вспышки, 0 С | 180 | 200 | 200 | - | >200 | >200 | 197 | 180 | 270 | 260 | 190 |
| Плотность при 200 С, г/см2 | 0.878 | 0.895 | 0.877 | 0,918 | 0.832 | 0.842 | 0,91 |  | 0,977 | 0,977 | 0,88 |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | 0,011 |  |  |  |  |
| Массовая доля сввободной серы, % | 0.02 | - | - | - | - | - | 0,43 |  |  |  |  |
| Массовая доля смол, % | - | - | - | - | - | - | 1/18 |  |  |  |  |
| Анилиновая точка, 0 С | 70 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Цвет марки NPA (ЦНТ для отечественных масел) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1.5 | 1.5 | 2,5 |  |  |  |  |
| Коэффициент рефракции при 200 С | 1.51 | - | - | 1,51 | - | - | - |  |  |  |  |
| Поверхностное натяжение при 500 С, 10-3 Н/м | 25 | 25 | 25 | - | 30 | 30 | 25 |  |  |  |  |
| Противоизносные качества | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |
| Стабильность с холодильным агентом | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |

| Показатель | D6B3B | 51KM33 | XK27 | Triton WF 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна, фирма | ДE (США) | ГДР | ГДР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип масла | M | M | CУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вязкость кинематическая сСт (мм2/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 400 С |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| при 500 С | 30 | 35 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при 1000 С | 6 | 7,5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура застывания, 0 С | -40 | -55 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура текучести, 0 С | -32 | - | -32 | -42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура помутнения (хлопьеобразования), 0 С | -32 | - | -50 | <-54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура вспышки, 0 С | 177 | 160 | 180 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность при 200 С, г/см2 | 0,88 | 0,845 | 0,93 | 0,8955 (150 C) |  |  |  |  |  |  |  |
| Кислотное число, мг КОН на 1 г масла | Нейтр. | 0,04 | 0,06 | <0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля сввободной серы, % | Отс. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовая доля смол, % | - | 0,07 | 0,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анилиновая точка, 0 С | 96 | 123 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет марки NPA (ЦНТ для отечественных масел) | Белое | 1 | 3 | <0,01 (светл. прозр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент рефракции при 200 С | 1,48 | 1,465 | 1,508 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поверхностное натяжение при 500 С, 10-3 Н/м | - | 26 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Противоизносные качества | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стабильность с холодильным агентом | 4 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания: 1.Тип масла: М - минеральное (нефтяное), СК - синтетическое; СУ - синтетическое углеводородное; СА - синтетическое 				(алкид бензол); СЭ - синтетическое (эфир); МС - смесь синтетического и минерального; МЗ - минеральное загущенное.

2. Противоизносные качества и стабильность с холодильным агентом тем выше, чем выше балл.

3. * - перспективное масло

Применяемость холодильных масел по холодильным агентам, температурам кипения и типам компрессоров

(РД 26-03-70-87)

Таблица 3.2

| Наименование | Аммиак | t0 = +20 ...00 C | t0 = 0 ...-400 C | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| масел |  | R 12 | R 22 | R 114 | R 142 | R 12 | R 22 | R 502 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ХФ 12-18 |  | П, ПБ, ПГ |  |  | П, ПБ | П,ПБ |  |  | Ярославский НПЗ |
| ХФ 22-24 (Х1) |  | П, ПБ, ПГ(Х1) | П, ПБ,ПГ |  |  | П | П |  | “ |
| ХФ 22с-16 |  | П, ПБ | П, ПБ |  | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ | П,ПБ | УНПЗ, г. УФА |
| ХА-30 | П, В, Т | П,В | П,В | П,В | П,В | П,В | П,В | П,В | ПО “Орск-нефтеоргси-нтез” |
| ХМ-35 | П, В, Т | А | А | А | А | А | А | А | “ |
| ХС-40 | (П, В, Т)Х2 | А | А | А | А | А | А | А | ПО “Ангарскнефтеоргсин-тез” |
| ПФГОС-4 (Х4) |  |  |  |  |  |  | П, ПБ, ПГ, В, ВБ |  | ПО “Химпром” г. Усолье, Сибирское |
| Т-30 | Т | Т, ТБ | Т, ТБ | Т | Т | Т | Т |  | Бакинский НПЗ |
| Кп-8 | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т | Т |  |

Продолжение таблицы 3.2

| Наименование | t0 = -40 ...-600 C | t0 = -40 ...-700 C | t0 = -60 ...-1000 C | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| масел | R 12 | R 22 | R 502 | R 13BI | R 12 | R 22 | R 502 | R 13BI | R 13BI | R 13 | R 503 |  |
| ХФ 22с-16 |  | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ | П, ПБ |  |  |  |  |
| ХС-40 | Т | В, ВБ, Т | В, ВБ | В, ВБ | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| ПФГОС-4 (Х3) |  | Б | Б | Б |  | Б | Б | Б | (П, ПБ, В, ВБ)Х4 | (П, ПБ, В, ВБ)Х4 |  |  |
| ПМТС-5(166-43) |  |  |  |  |  | Б | Б | Б | Б | Б | Б |  |
| ФМ-5,6 АП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | П(Х5) |  |  |

где:

А- применение ао всех типах компрессорв (П, ПБ, ПГ, В, ВБ, Т, ТБ)

Б - применение а компрессорах (П, ПБ, ПГ, В, ВБ)

Х1 - с ограниченным моторессурсом при tY> 1000 C, мала tВСПЕН.

Х2 - возможно применение в напряженных условиях в машинах с кожухотрубными рассольными испарителями

Х3 - при отсутствии корродирующего воздействия на материалы

Х4 - с добавлением R 22 до температуры (минус)750

Х5 - на тихоходных ненапряженных компрессорах

Обозначения типов компрессоров (П, ПБ, ПГ и т. д.) - см. приложение I

Смешиваемость и совместимость холодильных масел (смотреть в режиме разметки страниц)

(РД 26-03-70-87)

Таблица 4.4

|  | ХС - 40 | ХМ-35 | ХФ 12-16 | ХФ 22-24 | ПФГОС-4 | ПМТС-5 | ХА-30 | Т-30 | ХФ 22с-16 | 132- 244 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХС - 40 |  | х | х | 0 | 0 | х | х | х | * | х |
| ХМ-35 | х |  | х | 0 | 0 | 0 | х | х | * | * |
| ХФ 12-16 | х | х |  | х | х | х | х | х | х |  |
| ХФ 22-24 | 0 | 0 | х |  | 0 | 0 | х | х | * | * |
| ПФГОС-4 | 0 | 0 | х | 0 |  | 0 | * | * | х | х |
|  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| ПМТС-5 | х | 0 | х | 0 | 0 |  | * | * | * | х |
| (166-43) |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ХА-30 |  |  |  | х | * | * |  | х | * | * |
|  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-30 |  | х | х | х | * | * | х |  | * | * |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХФ 22с-16 | * | * | х | * | х | * | * | * |  | * |
| 132-244 |  | * | * | * | х | х | * | * | * |  |
|  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

х - масла, которые смешиваются

- масла, которые не рекомендуется смешивать

0  - не смешивающиеся масла

- химически совместимые масла

- химически не совместимые масла

* - смешивать такие масла нецелесообразно

В каждой ячейке указываются две характеристики: Смешиваемость (числитель) и совместимость (знаменатель)

Иностранные заменители отечественных масел

(РД 26-03-70-87)

Таблица 4.5

| ХФ 12-16 | ХФ 22-24 | ХФ 22с-16 | ХА-30 | ХС-40 | ХМ-35 | ПФГОС-4 | ПМТС-5 (132-244) | Т-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suniso 3GS Sun Oil (США) | Suniso 4GS (США, Япония) | Zerice 32 (Esso, США) | W 123 (Швейцария) | XK 55 (ГДР) | Shell Clavus 46 (ФРГ) | Zerice S 46 (Esso, США) | Fluisil S 55K | Capella D (США) |
| Capella C (США) | Shell Clavus 32 (ФРГ) | Zephron 150 (Dupont, США) | Shell Clavus 46 (Англия) | SHC 226 (Mobil Oil, Франция) | Refrigeration oil 44/40 (CША) | Zerice 68 (Esso, США) | Fuchs KMН (ФРГ) | Shell Clavus J41 (ФРГ) |
| Shell Clavus 32 (ФРГ) | Shell Clavus G32 (ФРГ) | Shell Oil 22-12 (ФРГ) | Zerice 46 (Esso, США) | Zerice 46 (Esso, США) | Zerice 46 (Esso, США) | Zerice S 100 (Esso, США) | Zephron 150 (Dupont, США) | Fuchs KES (ФРГ) |
| Shell Clavus G32 (ФРГ) | Shell Refrigeration oil SD (ФРГ) | Fuchs KM (ФРГ) | Zerice 68 (Esso, США) | Zerice 68 (Esso, США) | Zerice 32 (Esso, США) | Fuchs KMН (ФРГ) | Алкилбензол (США, ФРГ) | Fuchs KS (ФРГ) |
|  | Zephron 150 (Dupont, США) | Fuchs KMН (ФРГ) | Gardoil Arctic oil 300 (Mobil Oil, США) |  | ONF 68 (ЧССР) |  |  |  |
|  | Gardoil Arctic oil 300 (Mobil Oil, США) | Suniso 3GS Sun Oil (США) |  |  | Fuchs KMН (ФРГ) |  |  |  |